СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ТЕМНИКОВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ТЕМНИКОВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ

ВОСЬМАЯ

СЕССИЯ ПЯТОГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

Кирова ул.,д.26,г.Темников,431220,тел.(834-45) 2-28-80,2-16-93,2-24-06

E-mail:temngoradm@bk.ru,факс (834-45) 2-28-80

27 ДЕКАБРЯ 2012г.                                                        № 35

# Об утверждении схемы теплоснабжения Темниковского городского поселения

# на период до 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года           №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 6 ч. 1 ст. 6 Федерального закона                                "О теплоснабжении" от 27.07.2010 № 190-ФЗ,

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ТЕМНИКОВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШИЛ:

# Утвердить схему теплоснабжения Темниковского городского поселения на период до 2025 года в соответствии с приложением к настоящему Решению

# Настоящее решение вступает в силу со дня его  принятия и подлежит  официальному обнародованию.

Председатель Совета депутатов

Темниковского городского поселения:                                      О.М. Хозина

Паспорт

| Наименование | # Схема теплоснабжения города Темникова на период до 2025 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 6 ч. 1 ст. 6 Федерального закона "О теплоснабжении" от 27.07.2010 № 190-ФЗ |
| Заказчик | МУП «Темниковэлектротеплосеть». |
| Разработчик | МУП «Темниковэлектротеплосеть». |
| Цель | Утверждение схемы теплоснабжения города Темникова на период до 2025 года, в соответствии с требованиями Федерального закона №190 ФЗ «О теплоснабжении» |
| Сроки реализации | 2012- 2025 годы |
| Ожидаемые результаты разработки схемы теплоснабжения | Обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов. Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учётом требований, установленных федеральными законами. Обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учётом её экономической обоснованности. Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей. Минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе. Обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения. Согласованность схемы теплоснабжения Темниковского городского поселения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения. |
| Контроль | Администрация Темнковского городского поселения. |

Приложение №1

к решению  Совета депутатов

Темниковского городского поселения

от «____» ___________ 2012 года №

# Схема теплоснабжения города Темникова на период до 2025 года» (графическая часть)

Темников 2012 год

Приложение №2

к решению  Совета депутатов

Темниковского городского

поселения

от «_____»________2012 года №

Пояснительная записка

- Описание существующего положения

За последние пять лет г.Темников Республики Мордовия Темниковского городской поселения переживает бурный рост темпов строительства жилья, объектов социального и культурного назначения. Так, например, за последние пять лет темпы ввода жилья превысили 13636 квадратных метров. Для целей многоэтажного жилищного строительства в г. Темникове сформированы и предоставлены застройщикам земельные участки. Основная часть этих участков выделена под объекты комплексной застройки Темниковского городского поселения с длительной перспективой освоения.

Значительный рост потребления тепла связанный с быстрыми и масштабными темпами возведения объектов капитального строительства решается путем установке поквартиных источников теплоснабжения (индивидуальных котлов) и пообъектных отопительных котельных. Существующий источник тепловой энергии , Квартальная котельная , загружена только на 30% мощности и может покрыть присоединяемые нагрузки , но в последнее десятилетие присоединенная нагрузка на котельную ежегодно снижается в связи с переходом на поквартирные источники тепловой энергии и вводом в эксплуатацию индивидуальных котельных для потребителей соцкультбыта. Пропускная способность трубопроводов существующих тепловых сетей имеет огромный резерв для присоединяемой тепловой нагрузки и позволяет увеличить расходы теплоносителя. Но в настоящее время, при существующей нагрузке требуется перекладка тепловых сетей с уменьшением диаметра. Квартальная котельная также нуждается в реконструкции в связи с малой присоединенной нагрузкой и 100% износа основного оборудования.

В таблице 1 приведен резерв мощности источника тепловой энергии Квартальной котельной поставщика тепла по состоянию на начало 2012 года. Из приведённой таблицы видно, что у  источника резерв тепловой мощности значительно превышает присоединенную нагрузку и подключение новых объектов капитального строительства возможно и необходимо.

Следует отметить тот факт, что применение для целей теплоснабжения альтернативных источников тепловой энергии, таких как, например, геотермальные источники, солнечная энергия и т.п. в климатической зоне расположения г.Темников не целесообразно, поскольку подобные источники либо отсутствуют совсем, либо не эффективны по тем или иным причинам. Таким образом, в Схеме теплоснабжения основным направлением является развитие существующих источников, использующих для получения тепла энергию ископаемого топлива. Приоритетным направлением в этой связи является подключение вновь строящихся объектов к источнику с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии через реконструируемые и вновь строящиеся магистральные и распределительные сети.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование, адрес источника | Установочный номер и тип котла | Расположение подключенных т/сетей | Мощность котельной, Гкал/час |  |  |  | Зарезерви-рованная мощность по тех. условиям, Гкал/час | Суммарная мощность с потерями, | Резерв мощности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Установленная | По режимным картам |  | Подключенная |  |  | Гкал/час | % |
| 1 | Квартальная котельная, ул.Дорофеева 18-А | №1 ВКГМ-7,5 | г.Темников | 37,5 | 17,40 | 5,76 | 11,4 | 26,1 | 13,1 | 26,1 | 3,1 |
|  |  | №2 ВКГМ-7,5 |  |  |  | 5,74 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 ВКГМ-7,5 №4 ВКГМ-7,5 №5 ВКГМ-7,5 |  |  |  | 5,74 5,77 5,82 |  |  |  |  |  |
| 2 | Кот.Баня №2 ул.Белинского, 18 | №1 Е-1,0-0,9Г | Технологическая | 1,3 | 1,15 | 0,60 | 0,407 |  | 0,455 | 0,845 | 65,0 |

- Перспектива застройки территорий г. Темникова.

В представленной Схеме теплоснабжения г. Темникова показаны объекты перспективного капитального строительства как точечной, так и комплексной застройки. Данные объекты нанесены на Схему на основании утверждённого Главой Администрации Темниковского городского поселения и архитектором Темниковского муниципального района , «Реестра предполагаемых к строительству объектов на территории Темниковского городского поселения с нагрузками по теплоснабжению на период до 2025 года», а также выданных застройщикам технические условий  на проектирование и подключение к централизованной и прочим теплоснабжения.

Наиболее значимыми для развития системы теплоснабжения Темниковского городского поселения являются объекты комплексной застройки, а также объекты с большой присоединяемой тепловой нагрузкой.

К таким объектам относятся:

- объект комплексной застройки «Жилые кварталы» и так далее;

Таким образом, из представленного выше перечня видно, что к моменту ввода в эксплуатацию представленных объектов капитального строительства теплопотребление в г. Темникове, не считая строительства объектов с небольшими нагрузками. Дальнейший рост темпов строительства и подключения нагрузок теплопотребления неизбежно приведёт к необходимости строительства новых источников тепловой энергии а также реконструкции имеющихся, что является более приоритетным направлением, поскольку подразумевает комбинированную выработку тепловой энергии..

Настоящая Схема теплоснабжения определяет объекты реконструкции для подключения систем теплопотребления и объекты капитального строительства, для которых присоединение к централизованной системе теплоснабжения  не целесообразно. Для последних предусматривается установка индивидуальных источников тепла.

К таким объектам относятся:

- объекты капитального строительства  жилые дома  улицы Ленина , Р.Люксембург;

- объект комплексной застройки «Жилые дома  IV квартала», (Барский сад).

Теплоснабжение этих объектов предполагается осуществлять от крышных домовых автоматизированных котельных.

- Пути решения проблем теплоснабжения вновь строящихся объектов капитального строительства

На сегодняшний день в г.Темникове система централизованного теплоснабжения почти полностью разрушена.

Из 1206 абонентов физических лиц перешли на поквартирное отоплении 384 абонентов (46%), а также организации и учреждения: ОАО «Мордовгаз», Детдом интернат, Сельхозтехника, Автовокзал, Общепит, Райпо, Типография, Райпромкомбинат, СМУ, МПП ЖКХ, жилые дома и коммерческие структуры.

Это произошло несмотря на то, что мощность Квартальной котельной позволяла покрыть присоединенную нагрузку и подключить к котельной вновь строящиеся объекты капитального строительства. Система трубопроводов тепловых сетей предусматривала подключение вновь строящихся объектов капитального строительства, за исключением некоторых участков, где требовалась реконструкция, связанная с увеличением диаметра трубопровода.

Решить проблему в возникшей ситуации можно не одним способом.

Но все варианты решения со значительными материальными затратами. И каждый вариант должен быть рассмотрен в таких аспектах: стоимость, надежность, энергоэкономичность, доступность услуг для потребителей, взаиморезервирование, окупаемость.

Одним из вариантов решения создавшейся проблемы можно рассматривать реконструкцию существующей котельной в режиме комбинированной выработки тепловой энергии, а также внедрение ГВС для обеспечения нужд Темниковской  ЦРБ, ФОКа и проектируемого плавательного бассейна. При рассмотрении этого варианта необходимо ежегодное увеличение нагрузки за счет вновь строящихся объектов капитального строительства и присоединения потребителей к сетям горячего водоснабжения. Рост присоединенной нагрузки должен опережать темпы перевода на поквартирное отопление с малым количеством абонентов и большой протяженностью тепловых сетей. В домах с достаточным количеством абонентов переход на индивидуальное отопление разрешать только дому в целом в соответствии с графиком , предусмотренным схемой теплоснабжения.

- Мероприятия по развитию системы теплоснабжения

Настоящая Схема теплоснабжения Темниковского городского поселение предусматривает реконструкцию объектов теплоснабжения, к которым осуществляется подключение тепловых нагрузок вновь строящихся объектов капитального строительства. На Схеме представлен комплекс мероприятий, начиная от строительства площадочных (внутриквартальных), распределительных и магистральных тепловых сетей к вновь строящимся объектам, до реконструкции существующих тепловых сетей и источников тепла. Данный подход позволяет обеспечить поэтапный порядок покрытия роста тепловых нагрузок и своевременное подключение возводимых объектов к централизованной системе теплоснабжения от существующей в г. Темникове источника тепловой энергии.

Мероприятия данного раздела могут быть разработаны только после того как будет сформировано общее направление перспективного развития энергетики Темниковского городского поселения.

Реализация мероприятий по реконструкции и строительству объектов теплоснабжения должна выполняться поэтапно, в зависимости от порядка подключения объектов капитального строительства. Кроме этого, этапность реализации мероприятий должна рассматриваться в привязке к конкретному источнику тепла или тепловой магистрали с целью снижения годовых затрат на подключение 1 квадратного метра площади объектов капитального строительства к централизованной системе теплоснабжения в целом по Темниковскому городскому поселению.

- Увязка мероприятий по развитию системы теплоснабжения с перспективой застройки территорий г. Темникова.

В разделах  настоящей пояснительной записки описаны основные объекты капитального строительства на территории Темниковского городского поселения и мероприятия, которые необходимо осуществить для обеспечения этих объектов тепловой энергией. Поскольку осваиваемые территории застройки Темниковского городского поселения , то их подключение возможно к определённым источникам теплоснабжения и магистральным тепловым сетям, расположенным в городе. В таблице 2 представлено условное отнесение присоединяемых объектов капитального строительства к объектам теплоснабжения с указанием мероприятий по их реконструкции. Общая ориентировочная стоимость мероприятий по развитию системы теплоснабжения Темниковского городского поселения составляет –13.3 мл. руб.

Таблица 2.

| №, п/п | Объект капитального строительства | Нагрузка объекта, Гкал/час | Источник теплоснабжения | Система транспорта теплоносителя | Мероприятия по развитию системы теплоснабжения | Ориентировочная стоимость мероприятий, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | объект : Плавательный бассейн по ул Белинского | 0,2 | МУП «Темниковэлектротеплосеть» | Тепловая магистраль №3 Распределительные внутриквартальные тепловые сети. | - строительство соединительной теплотрассы до объекта по ул.Белинского; - строительство нового участка магистральной тепловой сети ТМ №3 от существующей тепловой камеры до объекта по ул.Белинского; - строительство нового участка магистральной тепловой сети ТМ №3 от существующей тепловой камеры до объекта по ул.Белинского; | - 3,5; - 4.8; - 5,0; |
| 2 | объект : Пожарное депо.по ул.Белинского | 0,2 |  |  |  |  |
| 3 | Объект: жилой дом по ул. Ленина | 0,22 |  |  |  |  |

- Предложения по выбору единой теплоснабжающей организации

В настоящее время в Темниковском городском поселении  существует ряд организаций, владеющих на праве собственности или аренды сетями теплоснабжения и транспортирующими по этим сетям теплоноситель к потребителям. Самой крупной теплосетевой и теплоснабжающей организацией  является МУП «Темниковэлектротеплосеть».

МУП «Темниковэлектротеплосеть» распологает одну отопительную котельную и одну отопительно-технологическую котельную , обслуживает 18,5 км тепловых сетей. Ежегодно МУП «Темниковэлектротеплосеть» реализует 25204 Гкал тепловой энергии. Перебои в теплоснабжении потребителей в течение отопительного сезона , вызванные нарушениями в работе теплоснабжающего оборудования, отсутствуют.

С учетом того , что за последние пять лет в г.Темникове не произошло ни одного подключения к системам центролизованного теплоснабжения от других теплоснабжающих компаний, а также того, что разветвленная сеть трубопроводов, находящихся в ведении МУП «Темниковэлектротеплосеть» позволяет осуществить присоединение новых потребителей, предлагается считать МУП «Темниковэлектротеплосеть»единой теплоснабжающей организацией по Темниковскому городскому поселению.